| Қазақстан Республикасы «ДИКОМ ЭНЕРДЖИ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы, 050016, Алматы қаласы, Жетысу ауданы, Казыбаева көшесі, 272а үй, 3-ші қабат, 14 кеңсе тел.: +7 (777) 142-77-22, mail to: energy@dke.kz БСН 110640010308, СТН 600400631042 |  | Республика Казахстан «ДИКОМ ЭНЕРДЖИ» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан, 050016, город Алматы, Жетысуйский район, улица Казыбаева, дом 272а, 3 этаж, офис 14 тел.: +7 (777) 142-77-22, mail to: energy@dke.kz. БИН 110640010308, РНН 600400631042 |
| --- | --- | --- |

Опросный лист для заказа Пункта Коммерческого Учёта ПКУ/ЭТМ-6(35)

- Номинальное напряжение сети:

|  | - 6 кВ |  | - 10 кВ |  | - 15 кВ |  | - 20 кВ |  | - 27кВ |  | - 35 кВ |  | - другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Схема учёта

| 2ТТ/3ТН |  | - | (Стандарт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3ТТ/3ТН |  | - | (Наиболее точная) |
| 2ТТ/2ТН |  | - | (Редко используемая) |

- Номинал и класс точности трансформаторов тока

| Номинальный ток, А |  | (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс точности |  | (0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S) | (Стандарт – 0,5S) |  |

*Мощность ТП указывается, если не известен номинальный ток

- Счётчик электрической энергии

| Модель счётчика | - |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Стандарт - Меркурий 234 ART-00 P или СЭТ-4ТМ.03М.01) |

- GSM-модем

| GSM-модем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Стандарт - Модем GSM/GPRS BITCORD GL868 AC KIT) |

- Количество ограничителей перенапряжений ОПН

|  | - | 3 штуки (Стандарт) |  |  | - | 6 штук |  |  | - | Без ОПН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Автоматический выключатель защиты цепей ТН

|  | - | Нет (Стандарт) |  |  | - | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Обогрев шкафа учёта

|  | - | Нет (Стандарт) |  |  | - | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Догрузочный резистор

| Нет |  | - | (Стандарт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Догрузочный резистор ТН |  |  |  |
| Догрузочный резистор ТТ |  |  | (Используется крайне редко: спецзапрос) |

- Тип монтажа

|  | - | Одноопорная установка (Стандарт) |  |  | - | Двухопорная установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Тип опоры

|  | СВ-110 (Стандарт) |  | СВ-164 |  | У-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВ-105 |  | СК-22 |  | Другая |
|  | УП20 |  | У-35 |  |  |

- Длина соединительного кабеля

| Длина соединительного кабеля, м | - |  |  | (Стандарт – 6 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Разъединитель

|  | РЛНД-1-10 II/400 (1 шт.) |  | РЛК-1б-20.IV/630 (1 шт.) |  | Без разъединителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЛК-1Б IV/400 |  | РГП -1б-35/1000 |  | Другой ________________ |

(Стандарт – Без разъединителя)

- Доп. требования: оцинкованные площадки под ОПН, латунные шпильки заземления, порошковая покраска корпуса, степень защиты IP54, сейсмостойкость 9 баллов по MSK64.

_____________________________________________________________________________________

- Контактные данные:

| Предприятие: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Ф.И.О., Должность |  |
| Контактный телефон, факс, E-Mail |  |
| Подпись лица, ответственного за заполнение ОЛ |  |

Справочные данные

| Мощность ТП, кВА | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток (Uном. = 6 кВ) | 1,54 | 2,41 | 3,85 | 6,06 | 9,62 | 15,40 | 24,06 | 38,49 | 60,62 | 96,23 | 120,28 |
| Номинальный ток (Uном. = 10 кВ) | 0,92 | 1,44 | 2,31 | 3,64 | 5,77 | 9,24 | 14,43 | 23,09 | 36,37 | 57,74 | 72,17 |
| Номинальный ток (Uном. = 35 кВ) | 0,26 | 0,41 | 0,66 | 1,04 | 1,65 | 2,64 | 4,12 | 6,60 | 10,39 | 16,50 | 20,62 |